附件1-采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所需2台数采仪。

二、采购内容及具体要求

	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量

	1
	数采仪
	详见第三小节
	台
	2


三、主要技术参数要求

	CPU
	主频
	800MHz及以上

	显示单元
	液晶屏
	7寸及以上

	外部存储
	SD卡
	32G及以上

	
	USB接口
	1个及以上

	通讯组网
	无线接入方式
	GPRS/CDMA/3G/4G

	
	有线接入方式
	至少1路(10M/100M)

	通讯接口
	串口通讯
	至少4路RS232、1路RS485

	
	模拟量输入
	至少8路4～20mA / 0～20mA / 0～5V

	
	开关量输入
	至少5路

	
	开关量输出
	至少2路

	传输标准
	污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ 212-2017）

	技术标准
	《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》（HJ477-2009）

	电池容量
	支持6小时断电续航

	工作环境
	湿度
	20%～90%

	
	温度
	-10～60℃

	系统参数
	精度
	≤0.2%

	
	电磁兼容
	满足IEC三级标准

	
	电源
	AC220V±15％50Hz

	
	系统时钟误差
	士0.05%

	
	功耗
	≤10W

	其他技术要求
	数据多发
	支持十个中心数据同传，可满足自建、区县、市、省和国家等多级环保平台同时联网传输数据的需求

	
	远程运维
	可通过网络在线对数采仪进行远程运维

	
	安装调试
	含安装、调试服务，本次至少接入省环保平台、常州市排水管理处物联平台


四、供货要求及供货期

1.供货期：合同签订后7天内完成供货。

2.供应商需负担运输、安装、调试等费用，相关费用计入投标总价。

五、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币2.6万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：质保壹年，自交货验收合格之日起算；

3.成交供应商在规定时间内将全部货物运达采购单位指定地点，完成安装调试，经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的专票，采购单位一次性付清货款。
