附件1-采购内容及要求

一、项目概述
本次采购的是常州市城市排水有限公司2026年度污水处理设备。
二、采购内容及具体要求

	序号
	设备名称
	设备技术参数及使用地点
	单位
	采购数量
	推荐 品牌

	1
	次氯酸钠投加隔膜泵及配套减压阀、阻尼器等
	规格型号：GM0400TP9MNB或符合现场安装需求的其他型号；

最大流量315L/H，最大压力5.0Bar；
3. 配套安全阀：RXAF-P15/1.0；
4. 配套阻尼器：RXMZ-P0.6/1.0；                                                                              
5. 材质：过流部件须适应次氯酸钠腐蚀性介质，泵体、隔膜等材质符合介质防腐要求；
6. 性能：流量稳定，计量精度高，运行平稳，无泄漏，具备过载保护、压力保护功能；                                                              7. 对应设备：尾水消毒装置。
	套
	2
	米顿罗、普罗名特、杰斯克

	2
	次氯酸钠投加流量计（DN20mm）
	1. 类型：电磁流量计；
2. 公称通径：DN20mm；
3. 介质：次氯酸钠溶液；
4. 精度等级：不低于0.5级；
5. 防护等级：IP65；
6. 材质：电极、衬里材质适应次氯酸钠腐蚀性介质；
7. 输出信号：4-20mA标准信号，带现场显示功能；
8. 对应设备：尾水消毒装置。
	套
	1
	科隆、E+H、西门子

	3
	次氯酸钠投加泵（IHF氟塑料离心泵）
	1. 规格型号：IHF25-20-125A；
2. 进口管径：DN80mm，出口管径：DN65mm；
3. 设计流量：1.5-2.5m³/h；
4. 电机功率：1.5KW；
5. 电压：380VAC/3PH/50Hz；
6. 材质：泵体、叶轮过流部件为氟塑料，适应次氯酸钠强腐蚀介质；
7. 密封：机械密封，无泄漏；
8. 配套：含控制箱、管配件、电源及信号传输线、安装辅材等全套材料，整机安装调试交付。                                                       7. 对应设备：尾水消毒装置。
	台
	1
	荣和、美宝、塑宝

	4
	次氯酸钠投加流量计（DN50mm）
	1. 类型：电磁流量计；
2. 公称通径：DN50mm；
3. 介质：次氯酸钠溶液；
4. 防护等级：IP65；
5. 材质：电极、衬里材质适应次氯酸钠腐蚀性介质；
6. 输出信号：4-20mA标准信号，带现场显示功能；
7. 配套：含管配件、电源及信号传输线、安装辅材等全套材料，整机安装调试交付。                                                                 8. 对应设备：尾水消毒装置。
	套
	1
	科隆、E+H、西门子

	5
	一、二期二沉池刮泥机真空泵
	1. 规格型号：XD-040；
2. 极限真空：2×10²Pa；
3. 抽速：40m³/h；
4. 电机功率：1.1KW；
5. 电压：380VAC/3PH/50Hz；
6. 防护等级：IP54；
7. 性能：运行平稳，噪音低，真空度稳定，无泄漏，适应连续运行工况；
8. 对应设备：二沉池刮泥机。
	台
	1
	伽利略、上海凯泉、荏原

	6
	卧式渣浆泵（泵体部分）
	1. 规格型号：4/3C-AH；
2. 结构：卧式、单级、离心式渣浆泵；
3. 过流材质：高铬耐磨合金，适应含砂污水磨损工况；
4. 密封形式：填料密封或机械密封，无泄漏；
5. 配套：含泵体、叶轮、护套、护板、轴、轴承组件、进出口法兰等全套泵体部件；
6. 对应设备：尾水消毒装置。                    
	台
	4
	河北驰泉泵业、上海凯泉、南方泵也

	7
	电动执行机构（出水口闸门井）
	1. 整定转矩：开600N·M，关420N·M；
2. 电源：380VAC/3PH/50Hz；
3. 额定电流：4A；
4. 防护等级：IP68；
5. 转速：18R/Min；
6. 功能：具备开关到位保护、力矩保护、过载保护、手动/自动切换功能，带现场操作按钮、位置反馈信号；
7. 适配性：与现有闸门完全适配，安装尺寸、连接方式与原设备一致；
8. 配套：含旧设备拆除、新设备安装、调试，配套连接件、密封件、接线等全套服务。                                                                         9. 对应设备：出水口闸门井。
	台
	1
	诚磊阀门/常辅/上海自动化仪表十一厂ID/IM系列

	8
	电动执行机构+蝶阀加长杆（调蓄池进水管道）
	1. 规格型号：CLFZ60-24/NZ或符合现场安装需求的其他型号；
2. 功能：电动开关型，具备力矩保护、到位保护、手动/自动切换功能，带现场操作、位置反馈信号；
3. 电源：380VAC/3PH/50Hz；
4. 防护等级：IP68；
5. 加长杆：与现有蝶阀适配，材质为不锈钢，防腐性能好，连接牢固；
6. 适配性：与现有管道蝶阀完全适配，安装尺寸、连接方式与原设备一致；
7. 配套：含旧设备拆除、新设备安装、调试，配套连接件、密封件、接线等全套服务。                                                                       8. 对应设备：调蓄池进水管道。
	台
	1
	诚磊阀门/常辅/上海自动化仪表十一厂ID/IM系列

	9
	3#切割机配件套装
	1. 适配设备：原3#脱水机进泥切割机，型号M-OVAS/S1-2.2/50，处理量30m³/h；
2. 配件清单：刀架、刀片、轴、螺母、机封、密封圈等全套易损件；
3. 材质：刀片、刀架采用耐磨耐腐蚀合金材质，适应污泥介质磨损、腐蚀工况；
4. 精度：配件尺寸公差符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；
5. 性能：装配后切割效果达标，运行平稳，无泄漏，无异常振动噪音。                                                                   6. 对应设备：脱水机。
	套
	1
	耐驰（原设备配件）

	10
	4#切割机配件套装
	1. 适配设备：原4#脱水机进泥切割机，型号M-OVAS/70-3.0/NC，处理量60m³/h，转速322rpm，功率3KW；
2. 配件清单：刀架、刀片、轴、螺母、机封、密封圈等全套易损件；
3. 材质：刀片、刀架采用耐磨耐腐蚀合金材质，适应污泥介质磨损、腐蚀工况；
4. 精度：配件尺寸公差符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；
5. 性能：装配后切割效果达标，运行平稳，无泄漏，无异常振动噪音。                                 6. 对应设备：脱水机。
	套
	1
	耐驰（原设备配件）

	11
	加砂阴离子及3#脱水机絮凝剂化药装置配件套装
	1. 适配设备：格兰富ALDOS化药装置，型号PD412A-6000 PP-A-RML，流量6000L/H；
2. 配件清单：计量螺杆、液位计、电子水表、过滤器、电磁阀等全套配件；
3. 材质：计量螺杆采用耐腐蚀材质，适应絮凝剂药液腐蚀工况；
4. 精度：配件尺寸、参数符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；
5. 性能：装配后设备计量精度达标，运行平稳，无泄漏，控制功能正常。                              6. 对应设备：絮凝剂化药装置。
	套
	1
	格兰富（原设备配件）

	12
	4#脱水机絮凝剂化药装置配件套装
	1. 适配设备：普罗名特化药装置，型号ULFac4000NA03P21AL0024CN，流量4000L/H；
2. 配件清单：计量螺杆、液位计、电子水表、过滤器、电磁阀等全套配件；
3. 材质：计量螺杆采用耐腐蚀材质，适应絮凝剂药液腐蚀工况；
4. 精度：配件尺寸、参数符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；
5. 性能：装配后设备计量精度达标，运行平稳，无泄漏，控制功能正常。                        6. 对应设备：絮凝剂化药装置。
	套
	1
	普罗名特（原设备配件）

	13
	脱水机运行监控摄像头
	1. 类型：室外枪机网络摄像头；
2. 分辨率：800万像素及以上；
3. 夜视功能：室外全彩夜视，夜间清晰可见；
4. 连接方式：有线网络连接；
5. 防护等级：IP67，适应室外潮湿、粉尘工况；
6. 配套：含电源线、光纤、网线、交换机、支架、防水盒等全套辅材，安装调试交付；
7. 安装位置：脱水机落泥口3台，泥斗顶部2台，泥斗底部1台，共6台,具体根据现场情况。
	套
	6
	海康威视

	14
	隔膜计量泵及配套隔膜片
	规格型号：GM0400TP9MNB或符合现场安装需求的其他型号；

最大流量400L/H，最大压力5.0Bar；
2. 配套隔膜片：与泵型完全适配，每套泵配套2个隔膜片；
3. 材质：隔膜片采用耐油、耐腐蚀、高弹性材质，适应计量泵介质工况；
4. 性能：泵体计量精度高，运行平稳，无泄漏，隔膜片使用寿命长，更换方便；
5. 配套：含泵体、隔膜片、进出口阀门、管路接头、密封件等全套安装附件。                          6. 对应设备：隔膜计量泵。 
	套
	2
	米顿罗、普罗名特、杰斯克

	15
	除臭加药泵
	规格型号：GM0400TP9MNB或符合现场安装需求的其他型号；

最大流量400L/H，最大压力5.0Bar；
3. 电压：220/380v；

频率：50Hz

防护等级：IP65
3. 绝缘等级：F级
4. 性能：泵体计量精度高，运行平稳，无泄漏，隔膜片使用寿命长，更换方便；
5. 配套：含所有安装辅材。                          6. 对应设备：消毒装置。 
	套
	1
	米顿罗、普罗名特、杰斯克


三、技术要求

1.本技术要求适用于戚墅堰厂、城北厂2026年预算内设备采购项目，所有设备须符合国家现行相关行业标准、规范及设计要求，满足污水处理厂潮湿、腐蚀、连续运行的工况环境。

2.供应商所供设备须为全新、未使用过的原装正品，符合投标文件规定的品牌、规格型号、技术参数，严禁提供翻新、假冒伪劣产品。

3.所有设备须提供完整的技术资料，包括但不限于产品合格证、出厂检验报告、材质证明、安装使用说明书、维修手册、配件清单等。

4.设备安装调试、试运行、验收及售后服务须符合国家相关工程施工及验收规范，供应商须提供免费上门安装调试、技术培训、质保期内免费维修保养等服务。

5.设备质保期不低于12个月，质保期内因设备自身质量问题导致的故障、损坏，供应商须免费更换配件、维修，质保期后需提供终身维修服务及优惠的配件供应。

6.所有设备须具备良好的防腐、防水、防潮性能，适应污水处理厂高湿度、腐蚀性气体的运行环境，户外设备防护等级不低于IP55，室内设备防护等级不低于IP54。

7.具体设备安装必须符合现场需求，提供所有辅材配件，所有设备含运输卸载费用。

8.供货周期：合同签订后60个日历日内完成供货及安装，具体根据采购人要求。

9.开标前可自行去现场踏勘原设备（常州市戚墅堰污水处理厂，地址：武进区梅港东路与河东街交叉口东南220米）。
四、验收要求

（一）次氯酸钠投加隔膜泵及配套减压阀、阻尼器等验收要求：

1.设备外观无破损、划痕，涂层完好；

2.盘车无卡滞，防爆电机绝缘电阻符合规范要求；

3.材质：过流部件须适应次氯酸钠腐蚀性介质，泵体、隔膜等材质符合介质防腐要求；

4.配套附件齐全，与原系统适配，安装调试后满足尾水消毒系统运行要求，如后期安装根据采购人要求。

5.供货时提供该产品的出厂合格证。

（二）次氯酸钠投加流量计（DN20mm）验收要求：

1.设备外观完好，铭牌清晰，合格证、检测报告齐全；

2.安装符合规范，管路连接无泄漏；

3.通电后显示正常，信号输出稳定，计量精度符合要求；

4.与原控制系统适配，数据传输正常。

5.防护等级：IP65；

6.材质：电极、衬里材质适应次氯酸钠腐蚀性介质。

7.供货期前提供该产品检测报告（近3年），未提供根据招标要求解除合同。

（三）次氯酸钠投加泵（IHF氟塑料离心泵）验收要求：

1.设备外观无破损，涂层完好，合格证、说明书齐全；

2.电机绝缘电阻、接地电阻符合规范要求；

3.进口管径：DN80mm，出口管径：DN65mm；

4.设计流量：1.5-2.5m³/h；

5.盘车无卡滞，点动无异常；

6.带负荷试运行1周期，流量、扬程达到设计值，运行平稳，无泄漏、无异常振动噪音；

7.控制箱功能正常，启停、保护功能可靠，信号传输正常。

8.供货时提供该产品的出厂合格证。

（四）次氯酸钠投加流量计（DN50mm）验收要求：

1.设备外观完好，铭牌清晰，合格证、检测报告齐全；

2.安装符合规范，管路连接无泄漏；

3.通电后显示正常，信号输出稳定，计量精度符合要求；

4.要求公称通径：DN50mm；

5.与原控制系统适配，数据传输正常，配套附件安装齐全。

6.供货期前提供该产品检测报告（近3年），未提供根据招标要求解除合同。

（五）一、二期二沉池刮泥机真空泵验收要求：

1.设备外观无破损，涂层完好，合格证、说明书齐全；

2.电机绝缘电阻、接地电阻符合规范要求；

3.盘车无卡滞，点动无异常；

4.配套附件齐全，安装符合规范。

（六）卧式渣浆泵（泵体部分）验收要求：

1.泵体部件齐全，无破损、裂纹，材质符合要求；

2.叶轮、护套、护板等过流部件无磨损，装配符合技术要求；

3.盘车无卡滞，轴承转动灵活；

4.管路制作安装符合规范，无泄漏；

5.供货时提供该产品的出厂合格证。

（七）电动执行机构（出水口闸门井）验收要求：

1.设备外观完好，铭牌清晰，合格证、说明书齐全；

2.安装尺寸、连接方式与原闸门完全适配，安装牢固；

3.通电后手动/自动切换正常，开关动作平稳，无卡滞；

4.力矩保护、到位保护功能可靠，位置反馈信号准确；

5.全程调试运行，闸门开关到位，无泄漏，满足工艺运行要求。

（八）电动执行机构+蝶阀加长杆（调蓄池进水管道）验收要求：

1.设备外观完好，铭牌清晰，合格证、说明书齐全；

2.加长杆与蝶阀、执行机构连接牢固，同轴度符合要求；

3.安装尺寸与原管道完全适配，安装牢固；

4.通电后手动/自动切换正常，开关动作平稳，无卡滞；

5.力矩保护、到位保护功能可靠，位置反馈信号准确；

6.全程调试运行，蝶阀开关到位，无泄漏，满足工艺运行要求。

（九）3#切割机配件套装验收要求：

1.配件齐全，与清单一致，无破损、划痕；

2.材质、尺寸符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；

3.装配后盘车无卡滞，转动灵活；

4.带负荷试运行2周期，切割效果达标，运行平稳，无泄漏、无异常振动噪音；

5.供货期需提供原厂家授权委托书和出厂合格证书，未提供按照招标要求解除合同。

（十）4#切割机配件套装验收要求：

1.配件齐全，与清单一致，无破损、划痕；

2.材质、尺寸符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；

3.装配后盘车无卡滞，转动灵活；

4.带负荷试运行1周期，切割效果达标，运行平稳，无泄漏、无异常振动噪音；

5.供货期需提供原厂家授权委托书和出厂合格证书，未提供按照招标要求解除合同。

（十一）加砂阴离子及3#脱水机絮凝剂化药装置配件套装验收要求：

1.配件齐全，与清单一致，无破损、划痕；

2.材质、参数、尺寸符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；

3.装配后设备运行平稳，计量精度符合要求；

4.液位计、水表、电磁阀等配件功能正常，信号传输准确，无泄漏；

5.供货期需提供原厂家授权委托书和出厂合格证书，未提供按照招标要求解除合同。

（十二）4#脱水机絮凝剂化药装置配件套装验收要求：

1.配件齐全，与清单一致，无破损、划痕；

2.材质、参数、尺寸符合原厂设计要求，与设备本体完全适配；

3.装配后设备运行平稳，计量精度符合要求；

4.液位计、水表、电磁阀等配件功能正常，信号传输准确，无泄漏；

5.供货期需提供原厂家授权委托书和出厂合格证书，未提供按照招标要求解除合同。

（十三）脱水机运行监控摄像头验收要求：

1.摄像头外观完好，铭牌清晰，合格证、检测报告齐全；

2.安装位置符合要求，安装牢固，防水措施到位；

3.通电后图像清晰，全彩夜视功能正常，无卡顿、无模糊；

4.网络连接正常，视频信号传输稳定，与厂区监控系统适配；

5.配套辅材安装齐全，布线规范，符合安防监控规范要求。

（十四）隔膜计量泵及配套隔膜片验收要求：

1.设备、配件齐全，与清单一致，无破损、划痕；

2.隔膜片规格、材质符合要求，与泵体完全适配；

3.盘车无卡滞，电机绝缘电阻符合规范要求；

4.带负荷试运行1周期，计量精度符合要求，运行平稳，无泄漏、无异常振动噪音；

5.配套附件齐全，安装符合规范；

6.供货时提供该产品的出厂合格证。

（十五）除臭加药泵验收要求：

1.按照要求满足最大流量400L/H，最大压力5.0Bar；

2.设备外观无破损，涂层完好，合格证、说明书齐全；

3.电机绝缘电阻、接地电阻符合规范要求；

4.盘车无卡滞，点动无异常；

5.配套附件齐全，安装符合规范。
五、控制价、质保期及付款方式
1.最高限价：人民币32万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

2.质保期：1年，自运行验收合格之日起计算；
3.合同签订后，成交供应商在规定时间内完成供货及安装，经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，采购人自收到上述发票之日起30个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的95%，合同总价5%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息付清。
