附件1-采购内容及要求
一、工程概况
本次采购内容为常州市城市排水有限公司所需压力管防腐工程。本项目施工范围包括清单中的管道、排气阀、管座、支吊托架、防攀爬刺等所有附着物防腐。施工条件为现状桥管防腐施工条件。

二、技术要求

1.技术要求
钢管表面处理和外防腐质量符合《钢结构管道涂装技术规范（YB/T9256—96）》和《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）要求。

2.质量要求
为保证工程质量，完工后第三年再刷一道面漆，外防涂层干膜厚度≥0.3mm。施工中应采取有效措施防止油漆等污染物落入河流中。

质保期：三年，从第一遍防腐工程完工，经验收合格之日起开始计算。

3.材料及工序
外防采用二底一中二面法（分别为环氧带锈底漆二道+环氧云铁防锈中间漆一道+脂肪族聚氨酯面漆二道），面漆颜色为浅蓝色（施工前确认色卡），管道上喷涂相关字样（具体样式由采购人提供），排气阀保温层拆装（材料由采购人提供）。

4.质量检验
实行工序检验及竣工验收。每道工序完成后须经采购人检验合格方可进行下道工序施工，完工后进行竣工验收。
三、工程量清单
	位置
	管径（mm）
	长度（m）
	面积（m2）

	友谊桥
	1200
	24
	105

	扁鹊桥
	1200
	28
	110

	四号桥
	800
	28
	75

	建新河桥
	800
	17
	46

	凤凰河桥
	600
	38
	75

	小横河桥
	600
	125
	191

	常林桥
	600
	99
	151

	河海东路横汀桥
	1200
	40
	154

	合计
	/
	399
	907


四、验收
验收参照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008与中国化工行业标准‌GB/T 25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》相关文件进行。

五、其他要求
1.合同执行过程中，如成交供应商未按采购人的技术要求进行施工或产生偷工减料、以次充好等系列情况时，采购人有权要求成交供应商重新返工或直接更换施工单位，所产生的一切损失由成交供应商承担；

2.成交供应商在施工过程中应采用一切必要的安全措施，以保证施工进度及安全，若有意外情况发生，成交供应商承担全部责任；
3.成交供应商须具备近5年内同类钢制管道防腐工程施工经验，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

4.成交供应商成交后须提供营业执照及防腐保温工程专业承包三级及以上资质证书（提供一份复印件加盖公章，原件备查）。未能提供所需提供的材料的，采购单位将不与该供应商签订合同，并由成交供应商承担相关责任。
六、工期、付款方式、控制价
1.工期：自合同签订之日起30天内完成第一遍防腐工程。
2.付款方式：本工程无预付款，第一遍防腐工程完工，经采购人验收合格后15日内支付至签约合同价的90%，第三年面漆完工经验收合格后15日内结清余款。
3.控制价：人民币7万元整。



